{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["封面","清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":7,"n_cols":23,"rows_kept":7,"merged":[[0,3,0,19],[0,20,0,22],[2,0,2,22],[3,3,3,5],[3,6,3,19],[4,1,4,5],[4,11,4,14],[5,1,5,5],[5,6,5,19],[6,3,6,5],[6,6,6,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"","","德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目天然气安装项目施工采购",{"$nulls":16},"工程","",""]
[]
["\n招 标 清 单","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[{"$nulls":3},"招  标  人:",null,null,"德阳市罗江区人民医院"]
[null,"概算总价（小写）：",{"$nulls":8},"￥",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"元"]
[null,"（大写）："]
[{"$nulls":3},"编 制 日 期:"]

{"sheet":"清单","index":1,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,6],[2,7,4,7],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[73,0,73,5],[74,0,74,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工 程 量 清 单 计 价 表","","","","","","",""]
["工程名称：","德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目天然气安装项目施工采购",{"$nulls":5},""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",null,"备  注"]
["","","","","","综合单价","合价"]
["","","","","","",""]
[1,"管沟土方","1.土壤类别：综合\r\n2.管外径：32\\63mm\r\n3.挖沟深度：满足规范要求","m³",57.12]
[2,"原土回填方","1.土质要求：满足规范要求\r\n2.密实度要求：按规范要求，夯填\r\n","m³",57.12]
[3,"挖管沟石方","1.岩石类别 ：极软岩\r\n2.管外径 ：32\\63mm\r\n3.挖沟深度：满足规范要求","m³",24.48]
[4,"粗砂换填","粗砂护管回填","m³",24.48]
[5,"余方弃置","1.废弃料品种 ：石渣\r\n2.人力车转运运距：50m\r\n3.外运距离：10KM","m³",24.48]
[6,"拆除沥青砼路面","1.材质：沥青砼路面\n2.沥青砼面层厚度：路面厚度15cm\n3.沥青砼基层拆除 20cm厚","㎡",68]
[7,"沥青混凝土路面（恢复）","1.材质：沥青砼路面\n2.沥青砼面层厚度：路面厚度15cm\n3.沥青砼基层拆除 20cm厚","㎡",68]
[8,"砌筑阀门井","1.垫层、基础材质及厚度 :c15 砼垫层\r\n2.砌筑材料品种、规格、强度等级 ：页岩标砖\r\n3.盖板材质、规格 ：球墨铸铁井盖\r\n4.井盖、井圈材质及规格 ：配套球墨铸铁井盖井座\r\n5.阀井形状：圆形","座",2]
[9,"聚乙烯燃气管 PE100-SDR11-dn63","1.安装部位 埋地\r\n2.介质 天然气\r\n3.材质、规格 SDR11 PE100 dn63 中、 低压\r\n4.连接形式 电熔连接","m",330]
[10,"聚乙烯燃气管 PE100-SDR11-dn32","1.安装部位 埋地\r\n2.介质 天然气\r\n3.材质、规格 SDR11 PE100 dn32  中、 低压\r\n4.连接形式 电熔连接","m",1]
[11,"警示带敷设","1 警示带形式 150mm双金属丝警示带埋地","m",331]
[12,"示踪线铺设","1 警示带形式 示踪线","m",331]
[13,"抗UV无缝钢管 φ57×4.0 氩电联焊","1.安装部位 架空管道\r\n2.介质 天然气\r\n3.规格、压力等级 20#抗UV防腐无缝钢管φ57*4.0  中、 低压\r\n4.连接形式 氩电联焊\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验介质为洁净干燥的压缩空气或氮气","m",46]
[14,"抗UV无缝钢管 φ57×4.0 聚氨酯补口补伤","三层抗UV补口补伤\r\n1.表面处理质量应达到GB/T8923.2-2008中规定的Sa2.5级\r\n2.醇酸防锈底漆两遍，黄色抗UV面漆两遍","㎡",1.93]
[15,"抗UV无缝钢管 φ32×4.0 氩电联焊","1.安装部位 架空管道\r\n2.介质 天然气\r\n3.规格、压力等级 20#抗UV防腐无缝钢管φ32*4.0 中、 低压\r\n4.连接形式 氩电联焊\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验介质为洁净干燥的压缩空气或氮气","m",24]
[16,"抗UV无缝钢管 φ32×4.0 聚氨酯补口补伤","三层抗UV补口补伤\r\n1.表面处理质量应达到GB/T8923.2-2008中规定的Sa2.5级\r\n2.醇酸防锈底漆两遍，黄色抗UV面漆两遍","㎡",0.33]
[17,"3PE防腐无缝钢管 φ32×4.0 氩电联焊","1.安装部位 室外埋地管道\r\n2.介质 天然气\r\n3.规格、压力等级 20#3PE防腐无缝钢管φ32*4.0  中、 低压\r\n4.连接形式 氩电联焊\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验介质为洁净干燥的压缩空气或氮气\r\n6 警示带形式 双金属丝警示带埋地","m",3]
[18,"3PE防腐无缝钢管 φ32×4.0 热缩套补口、热粘带补伤","热缩套补口、热粘带补伤\r\n1.表面处理质量应达到GB/T8923.2-2008中规定的Sa2.5级\r\n2.防腐层100%的外观检查、100%电火花捡漏、检测电压为15kV\r\n3.回填后必须对防腐层完整性进行PCM+检查","m",3]
[19,"3PE防腐无缝钢管 φ57×4.0 氩电联焊","1.安装部位 室外埋地管道\r\n2.介质 天然气\r\n3.规格、压力等级 20#3PE防腐无缝钢管φ57*4.0  中、 低压\r\n4.连接形式 氩电联焊\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验介质为洁净干燥的压缩空气或氮气\r\n6 警示带形式 双金属丝警示带埋地","m",8]
[20,"3PE防腐无缝钢管 φ57×4.0 热缩套补口、热粘带补伤","热缩套补口、热粘带补伤\r\n1.表面处理质量应达到GB/T8923.2-2008中规定的Sa2.5级\r\n2.防腐层100%的外观检查、100%电火花捡漏、检测电压为15kV\r\n3.回填后必须对防腐层完整性进行PCM+检查","m",8]
[21,"出地镀锌钢套管 D57","1.名称、类型 出地镀锌钢套管 D57\r\n2.材质 镀锌钢管\r\n3.规格 D57","个",2]
[22,"出地镀锌钢套管 D89","1.名称、类型 出地镀锌钢套管 D89\r\n2.材质 镀锌钢管\r\n3.规格 D89","个",7]
[23,"打洞（孔）孔径 108mm以内","墙体开口 108mm以内","个",1]
[24,"穿墙套管 D89","1.名称、类型 穿墙镀锌钢套管 D89\r\n2.材质 镀锌钢管\r\n3.规格 D89","个",1]
[25,"钢塑转换接头 dn32/OD34","1.材质及规格 ：钢塑转换接头 dn32/D34\r\n2.接口形式：一侧电熔连接，焊接\r\n3.钢管側热缩套防腐 D32","个",1]
[26,"钢塑转换接头 dn63/OD57","1.材质及规格 ：钢塑转换接头 dn63/D57\r\n2.接口形式：一侧电熔连接，焊接\r\n3.钢管側热缩套防腐 D57","个",8]
[27,"直埋式PE焊接球阀 PN16 dn63","1.规格 ：PE球阀 dn63 双放散\r\n2.连接形式：电熔连接","个",2]
[28,"焊接法兰阀门 Q41F-16C-DN50","1.类型 :焊接法兰球阀\r\n2.材质：铸钢 \r\n3.规格、压力等级 ：Q41F-16C DN50\r\n4.连接形式 ：法兰连接\r\n5.焊接方法：电焊\r\n6.法兰接地跨接安装，铜接线0.1m","个",2]
[29,"焊接法兰阀门 Q41F-16C-DN25","1.类型 :焊接法兰球阀\r\n2.材质：铸钢 \r\n3.规格、压力等级 ：Q41F-16C DN25\r\n4.连接形式 ：法兰连接\r\n5.焊接方法：电焊\r\n6.法兰接地跨接安装，铜接线0.1m","个",2]
[30,"电熔三通 dn110/63","1.材质 PE100\r\n2.规格 SDR11 dn110/63\r\n3.连接形式 电熔连接","个",2]
[31,"调压箱 RX25/0.4A","1.类型 :调压箱\r\n2.型号、规格 ：RX25／0.4A\r\n3.安装部位:室外挂墙安装","台",1]
[32,"调压箱 RX50/0.4A","1.类型 :调压箱\r\n2.型号、规格 ：RX50／0.4A\r\n3.安装部位:室外挂墙安装","台",1]
[33,"物联网远传表 G6","1.类型 ：物联网表\r\n2.型号、规格 ：G6\r\n3.连接方式 ：螺纹连接\r\n4.托架设计要求：满足规范及设计要求","块",1]
[34,"物联网远传表 G16","1.类型 ：物联网表\r\n2.型号、规格 ：G16\r\n3.连接方式 ：螺纹连接\r\n4.托架设计要求：满足规范及设计要求","块",2]
[35,"成品雨蓬","1.材料品种、规格 彩钢雨棚\r\n2.雨蓬宽度 0.6m","m",2]
[36,"内丝球阀 DN25","1.类型 :内丝球阀\r\n2.材质 ：铸钢\r\n3.规格、压力等级 ：PN16 DN25\r\n4.连接形式 ：螺纹连接","个",10]
[37,"内丝球阀 DN50","1.类型 :内丝球阀\r\n2.材质 ：铸钢\r\n3.规格、压力等级 ：PN16 DN50\r\n4.连接形式 ：螺纹连接","个",3]
[38,"电磁式燃气紧急切断阀 PN16-DN50","1.类型 法兰电磁切断阀\r\n2.规格、压力等级 PN16-DN50\r\n3.连接形式 法兰连接","个",2]
[39,"电磁式燃气紧急切断阀 PN16-DN25","1.类型 法兰电磁切断阀\r\n2.规格、压力等级 PN16-DN25\r\n3.连接形式 法兰连接","个",1]
[40,"气体报警控制器 JB-TB-AT2020SH/1","1 气体报警控制器 \r\n2 JB-TB-AT2020SH/1\r\n3 壁挂安装","台",3]
[41,"可燃气体探测器","1.名称 可燃气体探测器\r\n2.规格 AEC2331a","个",3]
[42,"声光报警器","1.名称 声光报警器","个",3]
[43,"防爆镀锌钢管 DN20","1.名称 防爆镀锌钢管 DN20\r\n2.材质 镀锌钢管\r\n3.规格 DN20\r\n4.配置形式 明配","m",90]
[44,"挠性管","1.安装部位 可燃气体探测器与防暴穿线管道连接处\r\n2.连接形式 螺栓连接\r\n","根",3]
[45,"接线盒","接线盒","个",3]
[46,"配线 BV-6m㎡","1.名称 管内穿线\r\n2 照明线路\r\n3.型号 BV-6m㎡\r\n4.材质 铜芯","m",3]
[47,"控制电缆 ZR-KVVRP-3*2.5m㎡","1.名称 管内穿线\r\n2.型号 ZR-KVVRP-3*2.5m㎡\r\n3.材质 铜芯\r\n4.多芯软导线","m",30]
[48,"控制电缆 ZR-KVVRP-4*1.5m㎡","1.名称 管内穿线\r\n2.型号 ZR-KVVRP-4*1.5m㎡\r\n3.材质 铜芯\r\n4.多芯软导线","m",60]
[49,"焊缝X射线探伤","1. 名称 焊缝X射线探伤\r\n2. 底片规格  80mm×150mm\r\n3. 管壁厚度 管壁厚 (mm以内) 16","张",52]
[50,"氮气置换","氮气置换","m",412]
[51,"管道支架 成品角钢支架 D38","1.材质 ：角钢\r\n2.管架形式：成品角钢支架 D38","套",8]
[52,"管道支架 成品角钢支架 D57","1.材质 ：角钢\r\n2.管架形式：成品角钢支架 D57","套",46]
[53,"接地扁钢 -40*4","1.名称 ：接地扁钢\r\n2.材质 ：扁钢\r\n3.规格 ：-40*4\r\n4.安装部位 ：室外","m",10]
[54,"接地扁钢 -25*4","1.名称 ：接地扁钢\r\n2.材质 ：扁钢\r\n3.规格 ：-25*4\r\n4.安装部位 ：室外","m",4]
[55,"等边角钢","1.名称 ：接地角钢\r\n2.材质 ：角钢\r\n3.规格 ：∠70*70*4\r\n4.安装部位 ：室外\r\n","m",10]
[56,"接地网测试","1.名称 接地网测试","系统|组",1]
[57,"标志砖 安装","1.名称 ：标志砖\r\n2.类别 ：标识\r\n3.安装部位：室外","个",8]
[58,"地面警示标志桩","1.名称 ：标志桩\r\n2.类别 ：标识\r\n3.安装部位：室外","根",6]
[59,"埋地管道数字化测绘费","埋地管道数字化测绘","m",331]
[60,"脚手架搭拆",null,"项",1]
[61,"大型机械设备进出场及安拆","履带式挖掘机（斗容量） ≤1m³","台次",2]
[62,"便桥","钢板 净跨≤2m","座",1]
[63,"焊接工艺评定（钢管）",null,"项",1]
[64,"焊接工艺评定（PE管道）",null,"项",1]
[65,"总价措施项目",null,"项",1]
[66,"规费",null,"项",1]
[67,"销项增值税额",null,"项",1]
[68,"附加税",null,"项",1]
["合        计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["    注：","","","","","","",""]