## 询价材料
需的材料设备清单
项目地址：德阳市罗江区 | [5 empty] | 不含税到场价 | 询价方式 | 备注 | 本次询价材料暂定合计金额（到场不含税）
序号 | 工程名称 | 材料（设备）名称 | 技术标准 （材质、样式、颜色、规格型号等） | 计量 单位 | 数量 |  |  |  |  | 图纸要求
1 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-1F-01 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-1F-01 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
2 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-2F-1 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-2F-1 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊挂式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
3 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-2F-2 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-2F-2 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量3500m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
4 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-2F-3 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-2F-3 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
5 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-3F-1 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-3F-1 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
6 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-3F-2 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-3F-2 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量3500m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
7 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-3F-3 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-3F-3 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
8 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-4F-1 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-4F-1 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
9 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-4F-2 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-4F-2 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量3500m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
10 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-4F-3 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-4F-3 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
11 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-5F-1 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-5F-1 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
12 |  | 吊挂式新风机组ZZ-MAU-5F-2 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：ZZ-MAU-5F-2 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量6900m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:800X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
13 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-1F-01 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-1F-01 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
14 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-1F-02 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-1F-02 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊挂式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
15 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-1F-03 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-1F-03 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s ，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
16 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-1F-04 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-1F-04 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:7000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
17 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-2F-01 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-2F-01 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
18 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-2F-02 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-2F-02 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s ，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
19 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-2F-03 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-2F-03 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
20 |  | 吊挂式新风机组GR-MAU-2F-04 | 1.名称：吊挂式洁净新风机组 2.型号：GR-MAU-2F-04 3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计 4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
21 |  | 恒温恒湿空调 | 1.名称：恒温恒湿机房专用空调 2.型号：CC-SW-01(室外机) CC-SN-01(室内机) 3.规格：制冷量:10.4KW 制热量:6KW 制冷功率:3.70KW,380V EER=2.81 送风量:2500m3/h 机外余压100Pa 4.安装形式 ：落地，含自带地板积水探测器，监控配置:内置RS485通讯接口，全套控制系统，配电柜及控制柜，室外机防腐 5.含单机试运转 6.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 恒温德业空调
22 |  | 直膨式净化机组JK-02 配置初中效过滤 | 1.名称：直膨式净化机组JK-02 配置初中效过滤 2.型号：详设计 3.规格：新风量6100m3/h 制冷量120KW 电加热量57KW，机外余压700Pa 电压380V 风机功率2.2KW，加湿量36kg/h 加湿功率29KW，机组尺寸、参数以厂家选型为准 4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 欧博净化空调
23 |  | 风冷模块式热泵机组-水流量:22.4M3/H 制热量:142KW 制冷量:130KW | 1.名称：风冷模块式热泵机组-水流量:22.4M3/H 制热量:142KW制热输入功率:39.0W 制冷量:130KW 2.规格：制冷量:水流量:22.4M3/H COP:3.3(W/W) 水压降:60KPA 制热量:142KW 制热输入功率:39.0KW/380V 制冷量:130KW 制冷输入功率:39.8KW/380V 4.质量：详设计 5.配起动柜,起动方式为星三角启动,配BA自控系统联网接口 6.减振装置形式、数量 配减震台座,设备保温 配压缩机隔音罩 7.其他 详设计 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
24 |  | 风冷模块式热泵机组-水流量:11.2M3/H 制热量:71KW 制冷量:65KW | 1.名称：风冷模块式热泵机组-水流量:11.2M3/H 制热量:71KW 制冷量:65KW 2.规格 水流量:11.2M3/H 制热量:71KW 制冷量:65KW 4.质量：详设计 5.配起动柜,起动方式为星三角启动,配BA自控系统联网接口 6.减振装置形式、数量 配减震台座,设备保温 配压缩机隔音罩 7.其他 详设计 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
25 |  | 全新风组合式净化空调机组(DA-01吊装）-风量=4500M*3/H 最小风量=4500M*3/H 额定供冷量=68KW 额定供热量=68KW 机外余压=900PA 功率=2.2KW | 1.名称：全新风组合式净化空调机组(DA-01吊装）-风量=4500M*3/H 最小风量=4500M*3/H 额定供冷量=68KW 额定供热量=68KW 机外余压=900PA 功率=2.2KW 2.型号：DA-01 3.规格：最小风量=4500M*3/H 额定供冷量=68KW 额定供热量=68KW 机外余压=900PA 功率=2.2KW，具体参数详设计 4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
26 |  | 全新风组合式净化空调机组(DA-02吊装）-风量=6200M*3/H 最小风量=6200M*3/H 额定供冷量=61KW 额定供热量=61KW 机外余压=700PA 功率=3KW | 1.名称：全新风组合式净化空调机组(DA-02吊装）-风量=6200M*3/H 最小风量=6200M*3/H 额定供冷量=61KW 额定供热量=61KW 机外余压=700PA 功率=3KW 2.型号：DA-02 3.规格：风量=6200M*3/H 最小风量=6200M*3/H 额定供冷量=61KW 额定供热量=61KW 机外余压=700PA 功率=3KW，具体参数详设计 4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
27 |  | 全新风组合式净化空调机组(DA-03吊装）-风量=2200M*3/H 最小风量=2200M*3/H 额定供冷量=29KW 额定供热量=29KW 机外余压=900PA 功率=0.75KW | 1.名称：全新风组合式净化空调机组(DA-03吊装）-风量=2200M*3/H 最小风量=2200M*3/H 额定供冷量=29KW 额定供热量=29KW 机外余压=900PA 功率=0.75KW 2.型号：DA-03 3.规格：风量=2200M*3/H 最小风量=2200M*3/H 额定供冷量=29KW 额定供热量=29KW 机外余压=900PA 功率=0.75KW，具体参数详设计 4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中) 6.支架油漆详设计与规范要求 7.含单机试运转 8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 |  | 网上询价 | 美的
28 |  | 高效螺杆式风冷热泵机组 | 1.名称：高效螺杆式风冷热泵机组 2.规格：制冷量:1032kW 冷水温度:12/7℃ 制冷输入功率:296kW 制热量:1025kW 热水温度:40/45℃ 制热输入功率:284kW COP3.49 R410a 设计承压:1.0MPa 机组压降:73KPa 3.质量：12456kg 4.配起动柜,起动方式为星三角启动,配BA自控系统联网接口 5.减振装置形式、数量 配减震台座,设备保温 配压缩机隔音罩 6.其他 详设计 | 套 | 2 |  | 网上询价 | 美的
29 |  | 空气压缩机 | 1.名称：空气压缩机 2.型号：ES5B-A10 3.技术参数：0.65m3/min,5.5KW 4.结构形式：详设计 5.驱动方式 ：详设计 6.灌浆配合比：详设计 7.单机试运转要求：详设计 8.其他详设计及施工要求 9.含配套法兰阀门、检查接线等全套工作 | 套 | 2 |  | 网上询价
30 |  | 真空机组 | 1.名称：真空机组 2.型号：详设计 3.规格：80m3/hX2,2.98KWX2 4.质量：详设计 5.材质：详设计 6.减振装置形式、数量：详设计 7.灌浆配合比：详设计 8.单机试运转要求：详设计 9.其他详设计及施工要求 10.含配套法兰阀门、检查接线等全套工作 | 套 | 2 |  | 网上询价 | 淄博博山美卓
31 |  | 拼接屏控制器 | 1.名称：拼接屏控制器 2.类别：详设计 3.规格：详设计 4.功能、用途 ：详设计 5.安装方式：详设计 | 台 | 3 |  | 网上询价 | 九鼎
32 |  | 核心交换机 | 物业网网络核心交换机米1 24千兆光+24千兆电+8个万兆光口接口1 视频监控系统接入 网络广播系统接入 配置 三 楼宇自控系统接入 24端口千兆光口接口板 三三号 24端口千兆电口接口板1 门禁系统接入 核心交换机主机、引擎、双电源 千兆单模光模块x18 能源管理系统接入 | 台 | 4 |  | 网上询价 | 锐捷
33 |  | UPS电源柜 | 1.名称：UPS电源柜 2.类别:详设计 3.规格:详设计 4.含UPS电源、电池柜、UPS进线箱 | 台 | 3 |  | 网上询价 | 正泰
34 |  | UPS电池柜(蓄电池) | UPS主机采用4OKVA 三进三出工频机.L配置32块DC12V120AH免维护铅酸蓄电池 后备时间不小于90Min | 台 | 3 |  | 网上询价 | 得能
35 |  | USP主机(30kw、40kw) | 30kw、40kw | 台 | 2 |  | 网上询价 | 科士达
36 |  | 24盘位磁盘阵列存储器 | 24盘位 | 台 | 1 |  | 网上询价 | 海康
37 |  | 10mm埃特板轻质隔墙 | 10mm | m2 | 4199.22 |  | 网上询价
38 |  | φ38实木扶手 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：φ38实木扶手 2.固定配件种类：φ12实心拉丝不锈钢 | m | 887.01 |  | 网上询价
合计 | [8 empty] | 0
报价单位名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：